(Ejemplos extraídos del libro Organización y gestión integral de mantenimiento, Santiago García Garrido, 2003)

EJEMPLO 1

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA CALDERA

DE UNA PLANTA DE SERVICIOS GENERALES

Descripción de la planta

La planta que se detalla en este ejemplo es una planta que proporciona diversos servicios generales para una factoría del sector del automóvil, aunque es perfectamente para cualquier otro sector. Los servicios son los siguientes:

— Producción de agua desmineralizada, a partir de una planta de ósmosis inversa.

— Producción de energía eléctrica, a partir de un ciclo combinado, compuesto por una turbina de gas de 10 Mw, una caldera de recuperación con postcombustión que produce 60.000 Kg/h de vapor a 70 Kg/cm2 y una turbina de vapor de 5,5 Mw.

— Producción de vapor, para su uso como vapor de proceso.

— Producción de agua fría para refrigeración, a partir de equipos de absorción.

— Producción de aire comprimido, con diversos compresores centrífugos.

Como el estudio de toda la planta excede del objetivo de este apartado, por su extensión, nos centraremos en el estudio del Plan de Mantenimiento aplicable a la Caldera de Recuperación perteneciente al Ciclo Combinado.

Pasos a seguir:

PASO 1: Elaboración de la lista de equipos y sistemas funcionales del Área Ciclo Combinado

PASO 2: Análisis de equipos: criticidad y modelo de mantenimiento

PASO 3: Fallos funcionales, técnicos, y modos de fallo

PASO 4: Estudio de medidas a adoptar

PASO 5: Plan de Mantenimiento

PASO 2: Análisis de equipos: criticidad y modelo de mantenimiento: Analizando la criticidad de la caldera, ésta es crítica, pues a pesar de que existen otras calderas convencionales que pueden suplir la producción de vapor en caso de necesitarse, es un equipo que funciona de manera preferente y de forma continua, por lo que su parada afecta al Plan de Producción de la Planta y entra por ello dentro de la clasificación de equipos críticos.

Analizando ahora cada uno de los sistemas que componen el equipo, llegamos a las siguientes

conclusiones referentes a su criticidad y el modelo de mantenimiento aplicable:

PASO 3: Fallos funcionales, técnicos, y modos de fallo

En la siguiente tabla se detallan cada uno de los modos de fallo encontrados en la Caldera de Recuperación del Área Ciclo Combinado. En la primera columna se detalla el equipo que se está analizando, que en este caso siempre será la Caldera de Recuperación. La segunda columna se reserva para cada uno de los sistemas que componen cada equipo. La tercera columna clasifica el tipo de fallo, que puede ser funcional (si impide alcanzar la función del sistema que se analiza) o técnico (si no impide que el sistema cumpla su función pero no lo hace correctamente). En la cuarta columna se detallan los fallos que pueden presentarse, y en la quinta, los modos de fallo. La última se reserva para indicar la forma de actuación ante el fallo (a evitar o amortiguar).

PASO 4: Estudio de medidas a adoptar

En la siguiente tabla se estudian las medidas preventivas a adoptar para evitar o minimizar los efectos de cada unos de los modos de fallo detallados en el cuadro anterior. En la primera columna se indica el modo de fallo. La segunda columna recoge las tareas de mantenimiento que se han considerado aplicables. En la siguiente tabla se detallan posibles mejoras que podrían realizarse en la instalación. La cuarta columna detalla las indicaciones que habría que realizar al personal de producción. Y la quinta y última columna, las instrucciones de mantenimiento que habría que aplicar o mejorar.

PASO 5: Plan de Mantenimiento

El Plan de Mantenimiento desarrollado para la Caldera de Postcombustión a partir del análisis anterior sería el siguiente:

Tareas a realizar a diario:

— Comprobar ausencia de vibraciones y ruidos extraños.

— Inspección visual de fugas en juntas y bridas (diario).

— Inspección visual de fugas en tuberías (diario).

— Comprobar la presión de aire (diario).

— Inspección visual de ausencia de alarmas.

— Análisis químicos del agua de caldera. Dosificación de reactivos según indiquen los análisis.

— Inspección visual de fugas por cristales de visores de nivel de agua.

— Inspección visual de fugas por bocas de hombre.

— Comprobar el buen funcionamiento de los detectores de llama.

— Anotar temperaturas de las zonas de referencia. Ante cualquier divergencia o valor extraño, comparar el valor con el obtenido con un termómetro por infrarrojos calibrado. Sustituir, calibrar o reparar, según convenga.

— Anotar temperaturas de las zonas de referencia. Ante cualquier divergencia o valor extraño, comparar el valor con el obtenido con un termómetro por infrarrojos calibrado. Sustituir, calibrar o reparar, según convenga.

— Anotar presiones de las zonas de referencia. Ante cualquier divergencia o valor extraño, comprobar el lazo de presión. Sustituir, calibrar o reparar, según convenga.

— Inspección visual del cableado de señales.

— Inspección visual de la entrada de gas a quemadores. En caso de detectarse olor a gas, salir inmediatamente de la zona y avisar para parar el suministro de gas, para la parada inmediata de la caldera, y búsqueda de fugas.

Tareas a realizar mensualmente:

— Comprobar el funcionamiento del detector de nivel, comparándolo con el nivel visual. En caso de divergencia, desmontar y/o sustituir nivostato.

— Engrase de rodamientos de motor y bomba.

— Medición del consumo de corriente eléctrica del motor (pinza amperimétrica).

— Análisis de vibraciones en motor y bomba.

— Comprobar la limpieza del ventilador trasero del motor. Limpiar si es necesario.

— Comprobar el correcto funcionamiento de la bomba que se encuentra en reserva, poniéndola en marcha periódicamente.

— Inspección visual de los finales de carrera de la compuerta.

— Limpieza de tuberías del nivostato, por purga con vapor.

— Comprobar la composición de los humos de caldera (NOx, O2, NO y CO2).

— Comprobar el rendimiento de la combustión, antes y después de la caldera.

— Ajustar el exceso de aire.

Tareas a realizar anualmente:

— Comprobación de la alineación de motor y bomba (anual).

— Ajuste del relé térmico de disparo del motor (anual).

— Limpieza de los finales de carrera con limpiacontactos (anual).

— Inspección de posibles grietas o fallos en la estructura que soporta el silenciador (anual).

— Comprobar el buen funcionamiento y tarado de las válvulas de seguridad (anual).

— Comprobar el buen funcionamiento y tarado de los presostatos de alarma (anual).

— Comprobar el buen funcionamiento y tarado de los presostato de disparo (anual).

— Comprobar el buen funcionamiento del sistema de «hombre muerto » (rearme cada dos horas) (anual).

— Comprobar el buen funcionamiento y tarado del flujostato (anual).

— Comprobar el buen funcionamiento y tarado de los termostatos de alarma y disparo de caldera (anual).

— Inspeccionar el estado del refractario, especialmente en la zona de quemadores. Reponer refractario donde sea necesario (anual).

— Realizar termografía de la caldera, para detectar posibles fugas de calor en el hogar (anual).

— Realizar un chequeo del programa de control (software) (anual).

— Comprobar que se posee una copia de seguridad del programa (anual).

— Comprobar el funcionamiento del nivostato (anual).

— Calibrar el lazo de control del nivel de agua (anual).

— Calibrar lazos de temperatura (anual).

— Limpieza y ajuste del quemador (anual).

— Limpieza y ajuste del ignitor (anual).

Es necesario recordar que el Plan de Mantenimiento es una de las consecuencias que se extraen del Análisis de Fallos, pero que además de este plan es necesario:

— Realizar todas las modificaciones propuestas en dicho análisis.

— Poner en práctica las modificaciones en los procedimientos de trabajo de Producción.

— Poner en práctica las modificaciones en los procedimientos de trabajo de Mantenimiento.

EJEMPLO 2

ANÁLISIS DE AVERÍA EN UN COMPRESOR CENTRÍFUGO

El ejemplo de la página siguiente detalla cómo se realizó el análisis de una falla ocurrida en un compresor centrífugo. En este análisis se buscaron todas las posibles causas que pudieron influir en el desarrollo de la falla, y se adoptaron las medidas preventivas para combatir cada una de estas causas.