## Slide 1: Circuitos en CA Trifásica
Problema Nº 17 LME 07

## Slide 2: Problema Nº 17 LME 08 Unidad 4 – Cap. 15 PASM

## Slide 3: Circuito
Datos:
Circuito 1: P= 8660W; 380V/220V; Cos 1 = 0,75; Amperímetro 3 A3 . ILc1
Circuito 2: P= 30 x 250W; 380V; Cos 2 = 0,6; Amperímetro 4 A4 . ILc2
Circuito 3: P= 90 x 60W; 220V; Cos 3 = 1; Amperímetro 5 A5 . ILc3
Circuito C: Q=?; Amperímetro 7 A7. ILC
Transformador : 30000V/380V ; Amperímetro 1 A1 . IL1º

## Slide 4: Circuito
Analizo el circuito y sus instrumentos:
Considero al transformador ideal, por lo tanto se mantiene el triángulo de potencia de ambos lados (1º y 2º) del transformador. El circuito tiene cargas equilibradas .
Amperímetro 1 A1 : Mide la corriente de línea 1º del lado de alta del transformador. IL1º.
Amperímetro 2 A2 : Mide la corriente de línea 2º del lado de baja del transformador. IL2º.
Amperímetro 6 A6 : Mide la corriente Neutro 2º del lado de baja del transformador. IN=0.
Voltímetro 1 V1 : Mide la tensión compuesta entre líneas del lado de baja . Uc = 380V.
Voltímetro 2 V2 : Mide la tensión simple entre línea y . U2 = 380V/3 = 220V.
Vatímetro 1 W1 : Mide la Potencia de una fase del transformador (P total/3). Pf= Pt/3
Circuito

## Slide 5: Circuito 1, 2 y 3 valido para las dos condiciones
Circuito 1: P1= 8660W; 380V/220V; Cos  1 = 0,75; Amperímetro 3 A3 . ILc1
P1= 3UC. ILc1.cos (1)  . ILc1 = P1 / 3UC .cos (1)
 ILc1 = 8660W / 3 x 380V .0,75 = 17,57 A = ILc1  A3
Valida para las dos condiciones del interruptor Q
Circuito 2: P2= 30 x 250W; 380V; Cos 2 = 0,6; Amperímetro 4 A4 . ILc2
P2= 3UC. ILc2.cos (2)  . ILc2 = P2 / 3UC .cos (2)
 ILc2 = 7500W / 3 x 380V .0,6 = 19 A = ILc2  A4
Valida para las dos condiciones del interruptor Q
Circuito 3: P3= 90 x 60W; 220V; Cos 3 = 1; Amperímetro 5 A5 . ILc3
P2= 3UC . ILc3.cos (3)  . ILc3 = P2 / 3UC .cos (3)
 ILc2 = 5400W / 3 x 380V .1 = 8,20 A = ILc  A5
Valida para las dos condiciones del interruptor Q

## Slide 6: Triángulo de Potencias total
Sumo todas las potencias activas
Sumo todas las potencias reactivas
Construyo el triangulo de potencias
P1= 8660W
P2= 7500W
P3= 5400W
Cos 1 = 0,75;  1 = Arco Cos(0,75)=41,41º
Cos 2 = 0,6;  2 = Arco Cos(0,6)=53,13º
Q1=P1.Tang 1= 7637,5 VARi
Q2=P2.Tang 2= 10000 VARi
T
ST

## Slide 7: Triángulo de Potencias total
Calculo el ángulo T y el factor de potencia total
T
ST
QT=17637 VARi
PT= 21560W
Vatímetro 1 W1 : P1f= Pt/3= 21560W/3=7187 W
Amperímetro 2 A2 : sin batería de capacitores
Amperímetro 1 A1 : sin batería de capacitores

## Slide 8: Batería de condensadores
Batería de condensadores
T
QT
QE
PT= 21560W
E
QC
ST
QC = PT.( tanT - tanE)
QC = 21560W.( tan39,28º - tan18,19º)
Exigencia es el Factor de Potencia exigido o corregido. FPE= cosE=0,95
Cos E = 0,95;  E = Arco Cos(0,95)=18,19º
QC = 10550 VARc
Con esto se calculó la potencia reactiva del sistema de corrección trifásico, Son tres capacitores, la potencia de cada capacitor es:
Q1c = QCT /3 = 10550 VARc /3 = 3517 VARC = Q1c (potencia de cada capacitor)
Como el problema me dice que los capacitores se conectan en Triángulo (D) sobre cada capacitor estará la tensión compuesta UCap = UC = 380V = UCap
Con la tensión y la potencia de cada capacitor puedo calcular su corriente:
ICap = Q1c / UCap = 3517 VARC / 380 V / = 9,26 A = ICap

## Slide 9: Batería de condensadores
Amperímetro 7 A7 : I7 = ICap 3 = 3 x 9,26 A = 16 A = I7
Sistema de corrección de FP conexión triángulo
Carga 1,2 y3
barra del transformador -Línea trifásica con UC= 380V
IL= 42,32 A
ILE1= 34.48 A
IL= 42,32 A
IL= 42,32 A
IN= 0 A
Icap= 9,26 A
I7= 16 A
ILE1= 34.48 A
ILE1= 34.48 A

## Slide 10: Con batería de capacitores
Amperímetro 2 A2 : con batería de capacitores
Amperímetro 1 A1 : con batería de capacitores