## Slide 1: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SU MANTENIMIENTO
T.U.M.I. 2021
CRISTALDO JAVIER

## Slide 2: Medición de la resistencia de aislación
El aislamiento se diseñó para soportar unas solicitaciones durante su vida útil, pero debemos tener presente que el aislamiento eléctrico se degrada con el tiempo y las solicitaciones anormales pueden acelerar este proceso natural, acortando su vida.
Es por esto que es importante realizar pruebas regularmente para detectar un envejecimiento acelerado, su causa y las acciones para corregir la situación

## Slide 3: Medición de la resistencia de aislación
La degradación del aislamiento es debida a 5 causas que interactúan entre sí:
Solicitación eléctrica (por sobrevoltaje o subvoltajes que llevan a agrietamiento)
Solicitación mecánica (por golpes, paradas y arranques frecuentes, vibración)
Ataque químico (por vapores corrosivos, suciedad o aceite)
Solicitación térmica (condiciones excesivas de calor o frío)
Contaminación ambiental (humedad, agujeros por roedores)

## Slide 4: Medición de la resistencia de aislación
Las pruebas de diagnóstico de aislamiento se deben establecer en el programa de mantenimiento preventivo, ya que son fundamentales para predecir y prevenir rupturas de equipos eléctricos

## Slide 5: Definiciones básicas
Aislante: Podemos definir el material aislante como aquel que obstaculiza al máximo la circulación de la corriente.

## Slide 6: Definiciones básicas
La resistencia de aislación (RA): es una de las propiedades características de los materiales aislantes que es factible medir

## Slide 7: Propiedades características de los materiales aislantes:
Rigidez dieléctrica [KV/cm]
Resistencia de Aislación [M ohm]
Temperatura admisible de trabajo
Resistencia Mecánica
Resistencia a la humedad
Resistencia a las reacciones químicas

## Slide 8: Definiciones básicas
Resistencia de Aislación [Mohm]: Se denomina así a la resistencia que presenta al paso de la corriente, cuando al equipo o instalación se le aplica una tensión continua de ensayo E.

## Slide 9: Aisladores

## Slide 10: Aisladores
Esta corriente puede seguir dos caminos, uno superficial y el otro transversal, actuando ambos en paralelo

## Slide 11: Aisladores
La resistencia superficial depende en gran parte de las condiciones superficiales, una superficie limpia, pulida y seca tendría la máxima resistencia.
Esto es en consecuencia que, una superficie pulida y en forma de campana, tal como la de los aisladores, reduce la posibilidad de acumulación del polvo y la formación de una capa húmeda.
Por otra parte, la forma de campana aumenta el camino a recorrer por la corriente superficial, disminuyendo la posibilidad de contorneo

## Slide 12: Aisladores
La resistencia Transversal es función de la temperatura, de la humedad contenida en el dieléctrico y de la tensión aplicada.

## Slide 13: Influencia de la Temperatura Sobre la Resistencia de Aislación
Como regla aproximada se puede afirmar que la resistencia de aislación se reduce a la mitad por cada 10 ºC de aumento de temperatura y aumenta al doble por cada 10ºC de disminución de la temperatura.

## Slide 14: Influencia de la Humedad Sobre la Medición de Resistencia de la Aislación
La presencia de humedad produce importantes variaciones en la resistencia de aislación.
Esta puede ser que influya sobre las superficies de acceso del equipamiento (aisladores, tapas, etc.),es decir que dependa de la humedad relativa del ambiente o que haya penetrado en la aislación propiamente dicha lo cual hace que exista conducción volumétrica (lo cual indicaría que los valores de resistencia sean bajos)

## Slide 15
La obtención de valores bajos de resistencia de aislación, puede indicar algún defecto o falla de la aislación de un equipamiento nuevo o recién reparado, o bien, en el caso de equipamiento en servicio, la necesidad de cambio o reparación de éste.
Medición de resistencia de aislación.

## Slide 16: Métodos de Medición de resistencia de aislación
Los tres métodos de ensayo descriptos en este punto no son equivalentes ni complementarios, sino que simplemente son tres maneras distintas de evaluar la aislación eléctrica.:
Medición única.
Absorción Dieléctrica.
Saltos de Tensión.

## Slide 17: Medición única
Realizado el ensayo según lo indicado en métodos de ensayos, la resistencia de aislación será mayor o igual que el valor especificado en la norma particular para el equipamiento ensayado. De no existir ese valor especificado, se aconseja cumplir con la condición siguiente:

## Slide 18: Medición única
El ensayo de medición única es excluyente en cuanto a que si para una aislación, sea nueva o en uso, se determinan valores menores que los mínimos recomendados, dicha aislación tiene un estado que es cuestionable. Su resultado es el criterio básico para juzgar el estado de la aislación de un equipamiento. En lo que respecta a las correcciones por temperatura, su aplicación es imprescindible para el ensayo de medición única, en razón que se deben comparar sus resultados con los registrados en otras oportunidades.

## Slide 19
Realizado el ensayo según lo prescrito en métodos de ensayos y salvo indicación en
contrario en la norma correspondiente para el equipamiento ensayado, se verificará lo
siguiente:
a) La curva de resistencia de aislación en función del tiempo, mostrará un
incremento continuo del valor de resistencia medido;
b) La relación de absorción dieléctrica (RAD) y el índice de polarización (IP),
indicarán la condición en que se encuentre la aislación, según lo establecido en
la tabla siguiente.
Absorción Dieléctrica.

## Slide 20
Absorción Dieléctrica.

## Slide 22: Saltos de Tensión

## Slide 23
Megóhmetro: Es el instrumento de medición que se utiliza para medir resistencias de aislación eléctrica. Este instrumento provee uno o varios niveles de tensión de ensayo “E”, que se seleccionan a voluntad, cuyos valores se deben mantener lo suficientemente estables durante el tiempo necesario para efectuar las mediciones. El valor de la resistencia de aislación medida, se lee directamente en la escala correspondiente.
Medición de la resistencia de aislación

## Slide 24: Valores de la Tensión Continua de Ensayo

## Slide 25
Medición de la resistencia de aislación

## Slide 26
Medición de la resistencia de aislación